台州市应急管理局文件

台应急〔2020〕70号

关于对11月份暗访暗查发现问题隐患

进行挂牌督办的通知

各县（市、区）、台州湾新区应急管理局：

根据常态化暗访暗查安排，11月市局分6组对各地进行“四不两直”暗查，共检查企业（场所）60家，发现问题隐患346项，其中重大隐患24项。现对问题隐患严重的9家企业予以挂牌督办（附件1）。

所有隐患均已录入“台州市安全生产数字化管理系统”，请各地指导督促企业尽快完成系统操作，企业整改完成后，各地及时进行现场确认和线上操作，确保隐患按时整改到位。

对于挂牌督办企业整改销号实行线上、线下相结合方式，请各地认真落实整改和验收责任，指导督促企业严格落实整改责任、措施、时限、资金、预案“五到位”要求，及时保质彻底整改重大风险隐患。整改完成后5个工作日内由县级应急管理局组织验收，在线上确认上报。同时，将挂牌督办整改验收表（附件2）按行业报市局基础处和审批处，市局将采取资料审核和现场抽查相结合方式予以审核销号。

联系人：综合处，何昌挺，88511532；

基础处，吴威娜，88510509；

审批处，杨建锋，88511396；

系统操作，陈萍，88511390。

附件：1.市应急管理局11月份暗访暗查发现问题隐患挂牌督办清单

2.市应急管理局常态化暗访暗查重大隐患挂牌督办

整改验收表

台州市应急管理局

2020年11月26日

附件1

市应急管理局11月份暗访暗查发现问题隐患挂牌督办清单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 问题隐患内容（带*的为重大事故隐患） | 整改限期 | 整改责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市致宇眼镜有限公司 | 危化品使用 | *1、喷漆室未设置可燃气体报警仪，存在非防爆摄像头、控制面板；部分电气线路未按要求进行防爆套管保护； *2、调漆室可燃气体报警仪现场无声光报警功能，室内存在非防爆排风风机、电钻、电子秤，部分电气线路未按要求进行防爆套管保护； 3、喷涂作业场所地面未采取防火措施，门口未安设人体静电导除装置和洗眼喷淋设施； 4、喷涂作业场所与其他作业场所未进行有效的防火分隔； 5、可燃气体报警仪主机设置不符合规范要求。 | 2020-12-11 | 椒江区 |
| 2 | 临海市汇昌塑料有限公司 | 喷涂作业 | 1、车间内放置的油漆数量过多，超过当天用量； 2、调漆及油漆存放区电气设施（电气线路未采用防爆接法）不符合防爆要求； 3、油漆稀释剂随意放置，未存放在专用仓库内； 4、油漆存放处部分照明灯不符合防爆要求，未使用防爆空调和防爆插头，未安装可燃气体浓度报警装置； 5、部分烘箱使用非防爆电加热装置进行加热； 6、油漆中间仓库设置不符合危险化学品使用有关规定且超量储存； *7、部分喷漆区域照明灯未使用防爆照明灯；喷漆作业人员未戴防毒口罩，可燃气体浓度检测报警装置探头数量不足。 | 责令停产 | 临海市 |
| 3 | 浙江天吉旅游用品有限公司 | 危化品使用 | 1、焊接岗位部分工业气瓶缺少防倾倒措施； 2、油漆中间库储存量超过2吨，稀释剂在油漆仓库内进行分装，且未使用金属油抽，与空压机、冷干机等非防爆电器设施未进行有效防火分隔； *3、调漆区未进行有效防火防爆分隔，现场油漆放置量超过当班用量，且未安装可燃气体报警装置； 4、木工作业场所、纸箱作业场所与物料仓库未进行有效防火分隔，部分木工设备未安装粉尘收集装置； 5、金工车间钻孔区域部分台钻电源线零乱且防护罩缺失，部分单相插座缺少漏电保护器，车间安全标识及操作规程欠缺较多； 6、气瓶存放处现场未见任何安全标识。 | 2020-12-10 | 临海市 |
| 4 | 浙江风驰机械有限公司 | 喷涂作业 | *1、可燃气体泄漏报警装置主机设置在油漆中间库内，电气线路套管设置不规范，达不到防爆的要求，中间库内设置的泄漏报警探头位置不符合规范要求； *2、喷涂场所设置的部分照明灯具不防爆； 3、油漆中间库内使用塑料油抽，使用铁质的开桶工具，不符合安全要求； 4、喷涂场所设置的可燃气体泄漏报警装置探头设置在高处，位置不符安全要求，缺少声光报警；（要求是设置在离地30厘米） 5、油漆中间库使用卷帘门，未设置外开门，门口未设置人体静电导除装置； 6、车间设置的可燃气体泄漏报警装置主机未设置在有人值班场所。 | 2020-12-17 | 温岭市 |
| 5 | 温岭市迅达电子器件有限公司 | 涉燃爆粉尘 | *1、喷金车间未与车间其它区域采用实体墙隔开；粉尘收集管道非金属管道；喷金车间内存在非防爆的电气设备；电气线路未按防爆要求套管敷设； *2、锌粉收集装置采用干式巷道作为除尘风道，粉尘收集装置不符合安全要求，未定期每班进行粉尘清扫。 | 责令停产 | 温岭市 |
| 6 | 台州康龙医疗科技股份有限公司 | 一般工贸 | 1、安全出口附件存在电线私拉乱接情况； 2、气化装置安全附件无定期检验检测合格标志； 3、炼胶车间无相关安全警示标示和操作规程； *4、液化石油气储存场所管路法兰未设置导线跨接，现场使用非防爆电源箱； 5、货运电梯无禁止乘人、禁止吸烟等安全警示标示和操作规程； 6、液化石油气储存场所可燃气体检测探头位置设置不合理。 | 2020-12-18 | 玉环市 |
| 7 | 仙居县乐欧贸易有限公司 | 涉燃爆粉尘 | 1、粉尘收集装置未有效使用； *2、粉尘爆炸20区未使用防爆电气设备设施； 3、未对员工开展三级安全教育培训； 4、未建立事故隐患排查制度； 5、灭火器、消防箱未定期检查； 6、配电箱、消防箱前堆放杂物； 7、未见企业安全生产管理台账； *8、车间粉尘未及时清扫； 9、车间内部分电器线路被可燃物料覆盖； 10、配电箱箱门未跨接。 | 责令停产 | 仙居县 |
| 8 | 浙江灏森家具有限公司 | 危化品使用 | *1、喷涂作业场所可燃气体报警仪设置不符合规范要求，现场无声光报警功能；喷涂作业场所部分普通电气线路未按要求进行防爆套管保护； 2、危化品库内存在非防爆排风风机，部分普通电气线路未按要求进行防爆套管保护；可燃气体报警仪安装位置不符合规范要求；未设置温湿度计；库内油漆等摆放不符合五距要求；库内部分墙体缝隙未修复；库外未设置人体静电导除装置； 3、危化品库部分墙体建筑不符合规范要求； 4、喷涂作业场所地面未采取防火措施，门口未安设人体静电导除装置和洗眼喷淋设施。 | 2020-12-11 | 三门县 |
| 9 | 台州市新金三角鞋业有限公司 | 一般工贸 | 1、生产车间部分电气设备缺少漏电保护和接地保护；部分配电箱缺少屏护以及箱内存在一点多接现象； 2、生产区域与仓库、办公室、休息室等未进行有效的防火分隔，办公室、休息室未设置独立的安全出口； 3、仓库部分物品堆放超高，损坏照明灯具； *4、危化品库未设置相关的安全警示标示、周知卡、防溢流设施、可燃气体报警仪、温湿度仪、排风设施等；库内物品未实行五距要求摆放；库内墙体存在孔洞、地面存在电缆沟、防爆开关和灯的进出线口未及时封堵； 5、生产车间内部分消防设施前堆放杂物、无点检卡； 6、生产车间部分旋转传动裸露在外的部件缺少防护罩。 | 2020-11-30 | 台州湾新区 |

附件2

台州市常态化暗查暗访重大隐患

挂牌督办整改验收表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 公布文号 |  | 整改期限 |  |
| 整改完成时间 |  | 现场验收时间 |  |
| 问题隐患内容 |  |
| 整改情况 | 整改单位（盖章）： 主要负责人（签名）： 年 月 日 |
| 县级应急管理局验收意见 | 单位（盖章）： 验收人员： 年 月 日 |
| 市应急管理局意见 | 单位（盖章）： 年 月 日 |

注：1.本表一式3份，企业、县级应急管理局、市应急管理局各1份。

2.报送本表时，请附送相关证明材料，如安全评价报告、整改前后图片对比等。

| 抄送：省应急管理厅，蔡永波常务副市长，杜年胜副秘书长，市平安办。 |
| --- |
| 台州市应急管理局办公室 | 2020年11月26日印发 |